CARTILHA NR-13 PARA CALDEIRAS

E

VASOS DE PRESSÃO

Norma Regulamentadora Nº 13 para caldeiras e vasos de pressão, aprovada pela portaria nº 23 de 26/04/95.Caldeiras: São equipamentos destinados a produzir e acumular vapor sob pressão superior a atmosférica utilizando qualquer fonte de energia.Vasos de pressão: São equipamentos que contêm fluidos sob pressão interna ou externa, cujo produto PxV seja superior a 8.Onde:Pressão (Kpa)Volume (m3)Cartilha NR-13 para Caldeiras e Vasos de Pressão

3 Exemplos de classificação de Vasos de Pressão

a) Para verificar se o vaso se enquadra na NR–13.Máxima Pressão de Operação = 20,4Kgf/cm2Para transformar para Kpa 20,4 = 2000,6 Kpa0,010197PxV = 2000,6 (Kpa) x 785 (m3)PxV = ,0PxV >> 8; portanto o vaso se enquadra na NR–13b) Para determinar a categoria do vaso.Produto Etileno = fluido inflamável = fluído classe “A”Entrando na Tabela de Classe de Fluído:PxV= 2,0006 (Mpa) x 785 (m3 ) = 1570,47 (portanto, PxV > 100)Com PxV > 100 (constata-se na tabela que o vaso é da categoria ICartilha NR-13 para Caldeiras e Vasos de Pressão

4 Exemplos de classificação de categoria de Caldeiras

Classificação de Categoria de Caldeiras na NR–13.a) caldeiras enquadradas na categoria “A”: são aquelas cuja pressão deoperação é igual ou superior a 1900 Kpa (19,98 Kgf/cm2).b) caldeiras enquadradas na categoria “C”: são aquelas cuja pressão deoperação é igual ou inferior a 588 Kpa (5,99 Kgf/cm2) e o volume éigual ou inferior a 100 (cem) litros.c) caldeiras enquadradas na categoria “B”: são todas as caldeiras que nãose enquadram nas categorias anteriores.OBS:o critério adotado pela NR para a classificação de caldeiras,leva em conta a pressão de operação e o volume interno dacaldeira. Esse conceito, também é adotado por outras normasinternacionais. Dessa forma, quanto maior a energia, maioresserão os riscos envolvidos.Cartilha NR-13 para Caldeiras e Vasos de Pressão

5 Cartilha NR-13 para Caldeiras e Vasos de Pressão

Toda caldeira e vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo em local de fácil acesso e bem visível, placa de identificação com no mínimo as seguintes informações:Fabricante;Ano de fabricação;Pressão máxima de trabalho admissível;Pressão de teste hidrostático;Capacidade de produção de vapor (Caldeira);Área de superfície de aquecimento (Caldeira);Código de projeto e ano de edição.Cartilha NR-13 para Caldeiras e Vasos de Pressão

6 Cartilha NR-13 para Caldeiras e Vasos de Pressão

Além da placa de identificação, devem constar em local visível, a categoria das caldeiras e dos vasos de pressão. Essas informações poderão ser pintadas em local de fácil visualização, com dimensões tais que possam ser facilmente percebidas a distância de aproximadamente 10 metros.Exemplos:TAG: 2351–CA– TAG: 2351–VA–01CATEGORIA:“B” CATEGORIA: ICLASSE DO FLUÍDO:“A”Cartilha NR-13 para Caldeiras e Vasos de Pressão

7 Cartilha NR-13 para Caldeiras e Vasos de Pressão

Toda caldeira e vaso de pressão deve possuir no estabelecimento onde estiver instalado a seguinte documentação devidamente atualizada:a) Prontuário contendo as seguintes informações:- Código do projeto e ano de edição- Especificação dos materiais- Procedimentos utilizados na fabricação, montagem, inspeção final e determinaçãodo PMTA.- Conjunto de desenhos e demais dados necessários para monitoramento da vidaútil da caldeira/vasos de pressão.- Características funcionais- Dados dos dispositivos de segurança- Ano de fabricação- Categoria da caldeira/vaso de pressãob) Registro de Segurançac) Projeto de Instalaçãod) Projeto de Alteração ou Reparoe) Relatório de Inspeção.Cartilha NR-13 para Caldeiras e Vasos de Pressão

8 Cartilha NR-13 para Caldeiras e Vasos de Pressão

O registro de segurança deve ser constituído de livro próprio, com páginas numeradas onde serão registrados:a) Todas as ocorrências importantes capazes de influir nascondições de segurança da caldeira/vaso de pressãob) As ocorrências de inspeções de segurança periódicas eextraordinárias, devendo constar o nome legível e assinatura deprofissional habilitado e de Operador de caldeira presente naocasião de inspeção, encarregado, etc.Exemplo: (livro de registro)Por volta das 21:15h do dia 26/04/2001, a caldeira CA–05, foi retirada deoperação,devido a vazamento originado de tubo furado.No dia 27/04/2001, por volta das 20:45h, foi realizado tamponamento dotubo nº 29 da linha 07.Por volta das 09:00h do dia 28/04/2001, foi realizado teste hidrostáticodurante 01 hora, com pressão 30 Kgf/cm2.Os teste foram satisfatórios, podendo a caldeira voltar a operar comsegurança.Cartilha NR-13 para Caldeiras e Vasos de Pressão

9 Cartilha NR-13 para Caldeiras e Vasos de Pressão

Toda caldeira e vasos de pressão da categoria I e II, deve possuir manual de operação atualizado, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo:a) Procedimento de partidas e paradas;b) Procedimento e parâmetros operacionais derotina;c) Procedimentos para situações de emergência;d) Procedimento gerais de segurança, saúde e depreservação do meio ambiente.Cartilha NR-13 para Caldeiras e Vasos de Pressão

10 Cartilha NR-13 para Caldeiras e Vasos de Pressão

Treinamento: Todo operador de caldeira deverá ter o mínimo 1º grau completo e possuir treinamento de segurança na operação de caldeiras. Currículo mínimo para treinamento:1) Noções de grandezas físicas e unidades……………………………… 04 horas2) Condições gerais de caldeiras………………………………………………. 08 horas3) Operação de caldeiras………………………………………………………….. 12 horas4) Tratamento de água e manutenção de caldeiras……………….. 08 horas5) Prevenções contra explosões e outros riscos………………………. 04 horas6) Legislação e Normalização (NR–13)……………………………………. 04 horasObs: Todo operador de caldeira deve cumprir um estágio prático na operação da própria caldeira que irá operar, o qual deve ser supervisionado, documentado e ter duração mínima de 60 horas, para caldeiras de categoria “B”.O supervisor de estágio poderá ser:- Encarregado de Operação;- Engenheiro da Área de Caldeira;- Operador mais experiente;- Engenheiro Habilitado.Cartilha NR-13 para Caldeiras e Vasos de Pressão

11 Cartilha NR-13 para Caldeiras e Vasos de Pressão

Treinamento: O estágio deve ser informado, previamente a representação sindical da categoria.Período de realizaçãoParticipantesSupervisão do estágioEntidadeCartilha NR-13 para Caldeiras e Vasos de Pressão

12 Cartilha NR-13 para Caldeiras e Vasos de Pressão

Treinamento: Todo operador com treinamento de segurança na operação de unidade de processo (Vasos de Pressão) deve cumprir estágio prático, supervisionado na operação de vasos de pressão com durações mínimas:a) 300 horas para vasos de categorias I ou II;b) 100 horas para vasos de categorias III, IV ou V.OBS:1) Deverão ficar arquivados os documentos que comprovem aparticipação de seus operadores no referido estágio.2) No caso da área não possuir vasos de pressão de categorias Iou II, não há necessidade de existirem operadores comtreinamento de segurança na operação de unidades de processo.Faz-se necessário, no entanto, o cumprimento do estágio práticosupervisionado de 100 horas deve ser informado previamente aRepresentação Sindical da categoria.Cartilha NR-13 para Caldeiras e Vasos de Pressão

13 Cartilha NR-13 para Caldeiras e Vasos de Pressão

Treinamento: Currículo mínimo para treinamento de segurança na operação de unidades de processos.1) Noções de grandezas físicas e unidades…………. 04 horas2) Equipamentos de processo (trocador de calor, bombas,tubulações, tanques, etc.)……………………………………….. 04 horas3) Eletricidade……………………………………………………….. 04 horas4) Instrumentação……………………………………………….. 08 horas5) Operação de unidade (carga horária de acordo com acomplexidade da área)6) Primeiros socorros……………………………………………. 08 horas7) Legislação e Normalização………………………………. 04 horasCartilha NR-13 para Caldeiras e Vasos de Pressão

14 Cartilha NR-13 para Caldeiras e Vasos de Pressão

Teste HidrostáticoTodas as intervenções que exijammandrilhamentos ou soldagem em partesque operem sob pressão devem serseguidas de teste hidrostático, comcaracterísticas definidas pelo profissionalhabilitado.Os resultados do teste hidrostático deveráconstar no relatório de inspeção earmazenado no livro de registro.Cartilha NR-13 para Caldeiras e Vasos de Pressão

15 Cartilha NR-13 para Caldeiras e Vasos de Pressão

A inspeção de segurança periódica, constituída por exame interno e externo, deve ser executado no prazo máximo de 12 meses, para caldeira de categoria “B”.A empresa que possuir serviço próprio de inspeçãohomologado por órgão competente, poderá estenderperíodos entre inspeções. No caso das caldeiras categoria“B” de 12 meses para 18 meses.Vasos de pressão: prazos máximosCategorias Inspeção Ext. Inspeção Int. Teste HidrostáticoI ano anos anosII anos anos anosIII anos anos anosIV anos anos anosV anos anos anosCartilha NR-13 para Caldeiras e Vasos de Pressão

16 Avaliação de Integridade e Teste Hidrostático

Caldeiras:Toda caldeira ao completar 25 anos de uso, devem sersubmetidas a rigorosa avaliação de integridade paradeterminar a sua vida remanescente e novos prazosmáximos para inspeção, caso ainda esteja em condições deuso.Vasos de Pressão:Quando for tecnicamente inviável o teste hidrostático podeser substituído por outra técnica de ensaio não destrutivo ouinspeção que permita obter segurança equivalente.Cartilha NR-13 para Caldeiras e Vasos de Pressão

17 Cartilha NR-13 para Caldeiras e Vasos de Pressão

Válvulas de segurança devem ser inspecionadas periodicamente conforme segue:a) Pelo menos uma vez por mês, medianteacionamento da alavanca, em operação, paracaldeiras das categorias “B” e “C”.b) Desmontando, inspecionando e testando, embancada, as válvulas flangeadas e, no campo, asválvulas soldadas, recalibrando-as numafrequência compatível com a experiênciaoperacional da mesma.Cartilha NR-13 para Caldeiras e Vasos de Pressão

18 Inspeção Periódica de Segurança

-A inspeção de segurança deve ser realizada por profissionalhabilitado, emitindo relatório de inspeção que passa a fazerparte da sua documentação.-Uma cópia do relatório de inspeção deve ser encaminhadapelo profissional habilitado, num prazo máximo de 30 dias acontar do término da inspeção, a representação sindical dacategoria profissional.-No caso dos vasos de pressão, a documentação deveráficar arquivada na área onde estão instalados os vasos,sempre a disposição para consultados operadores, pessoalde manutenção representação sindical, CIPA, etc.Cartilha NR-13 para Caldeiras e Vasos de Pressão